Dokumentáció

Termékszám

KOZV MTU 800 AV FK IB

Tartalomjegyzék

1	TÍPUSAZONOSÍTÓ	3

2.	MŰSZAKI ADATLAP	7

3.	TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS	9

4.	KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	11

5.	MŰSZAKI RAJZ, JELÖLÉSEK	12

6.	DOKUMENTÁCIÓ	14

TÍPUSAZONOSÍTÓ

KOZV MTU 800 AV FK IB

| RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ: |  |
| --- | --- |
| TÍPUS: | Áramváltós |
| FELHASZNÁLÁS: | Egy felhasználási helyes 800A áramváltós mérés földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben |
| ALKALMAZÁS: | Kültéri (K) |
| CSATLAKOZÁS MÓDJA: | Földkábel (F |
| MÉRETEK: | 1710 x(660x 500x500x400) x 310 mm |
| ELHELYEZÉS: | Szabadon álló (Sz) |

FÉNYKÉP (kizárólag jó minőségű):

KÖRVONALRAJZ:

| ANYAGLISTA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Műanyag szekrény, szerelőlappal | 1 | STN 40 | fém szerelőlappal megerősítve |  |
| Műanyag szekrény, szerelőlappal | 1 | STN 50 | fém szerelőlappal megerősítve |  |
| Műanyag szekrény, szerelőlappal | 1 | STN 66 | szerelőlappal |  |
| Fogyasztásmérő hely kialakítása | 1 | PVT4530 |  |  |
| Szakaszolókapcsoló | 1 | 800 A AC-22A : AC 50/60 Hz 440 V | 105 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 8.5 kA egyedi bontó kapcsoló, beállítási panel plombálható, |  |
| Tűzvédelmi kapcsoló | 1 | 3P 1000A.-ig | STILO, ETON, Schneider, Ganz |  |
| Szakaszolókapcsoló-biztosító függőleges | 1 | NH 3 iker | olvadóbiztosító, |  |
| PE-N-sín, V-kapcsokkal, | 1 | PEN |  |  |
| Csatári 300*300 kötődoboz | 1 | PVT3030 |  |  |
| PVC takarás | 2 |  | véletlen érintés ellen |  |
| Áramváltó szekunder körének vezeték hossza (m), keresztmetszete (mm²), | 1,5 m | 2,5 mm2, 1,5 m, H07V-U | Mérőnél 18mm2 érvéghüvellyel, áramváltónál villás sarúval szerelt |  |
| Áramváltó:800/5A 0,5s, 1-2,5VA | 3 | AGS 60/30, MAK 62/30 | 800/5A 0,5s,1- 2,5VA |  |
| fogadott méretlen vezetékek |  | RST PN-EN60947-7-1 kengyel Apator PN-EN60947-7-1kengyel | 1x sm 70-240, se 95-240mm2 2/70-240SW.Alumínium és réz vezeték fogadására alkalmas meghúzási nyomaték 30 Nm |  |
| Indított mért vezetékek függőleges NH 2IKER Szakaszolókapcsoló-biztosító |  | RST PN-EN60947-7-1 kengyel Apator PN-EN60947-7-1kengyel | 1x sm 70-240, se 95-240mm2 2/70-240SW Alumínium és réz vezeték fogadására alkalmas meghúzási nyomaték 30 Nm |  |
| Rézsín 800A-ig. |  | 60x10 mm2 |  |  |

opciók:

| Túlfeszültség levezető | 1 | V50-3+NPE, VAL-MS 230/3+1 | OBO, DEHN, Phonix |
| --- | --- | --- | --- |

KIEGÉSZÍTÉSEK:

Műszaki dokumentáció

Rendszerengedély azonosító:

Megnevezés: KOZV MTU 800 AV FK IB

Rajzok, fényképek:

ELRENDEZÉSI RAJZ PLOMBÁLÁSI HELYEKKEL (kizárólag jó minőségű):

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYRŐL, TOKOZATRÓL (szekrény esetén nyitott ajtóval):

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A MÉRÉSI TÉRRÉSZRŐL (mérő, vezérlő felszerelhetősége, fedőlap nélkül):

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A CSATLAKOZÓ TÉRRÉSZRŐL (sorkapocs, kismegszakító, egyéb eszközök maszk nélkül):

- MŰSZAKI ADATLAP

  - Általános szerkezeti kialakítás

Méretek:

|  | Belső | Külső |
| --- | --- | --- |
| Magasság [mm] | 1700 | 1710 |
| Szélesség [mm] | 1570 | 1460 |
| Mélység [mm] | 300 | 310 |

Csatlakozás módja: Földkábel (F),

Szekrény anyaga: üvegszálas polietilén

Teljes tömeg: 95 kg

Szín: RAL 7030

A szekrény belső kiépítettsége: Egy felhasználási helyes 1000A áramváltós mérés földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

Beépíthető készülékek: PVT 3030, CSP122209,

  - Villamos adatok

Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V

Névleges frekvencia: 50 Hz

Névleges áramerősség: 800AA (3 x 800A-ig)

Zárlati áramerősség: 6 kA

Beköthető vezetékek típusa, mérete: Kábel, „M” vezeték,3x 240mm2

Beköthető vezetékek helyzete: alulról

Érintésvédelem módja: burkolt

Érintésvédelmi osztály:  II. osztály

  - Környezeti és mechanikai hatások elleni védelem

Kivitel: Kültéri (K)

Környezeti hőmérséklet: min.- 20°C, max. +50°C / min.

Légnedvességi feltételek: relatív páratartalom max. 50% / +40°C

UV- állóság: Kültéri, MSZ EN 61439-1 10.2.4. szerint vizsgálat nem szükséges

Védettség: IP fokozat IP 44

Ütésállóság: IK fokozat IK10

Korrózióállóság (fém szekrények esetén): A” szigorúsági fokozatú vizsgálatnak megfelel

- TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

  - A berendezések telepítése

Telepítési előírások

A fogyasztásmérő szekrények telepítési helyének kiválasztásánál figyelembe venni:

- A szekrény elejét  meg kell tudni közelíteni.

- Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat biztosítani.

- A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a káresetektől.

- A szekrény telepítési helye ne legyen "vízgyűjtő".

- Az összeszerelt szekrényt (lábazattal)( 85x40) cm alapterületű, 60 cm mély gödörbe kell behelyezni és ideiglenesen rögzíteni. (A "lábazatmélység" 50-60 cm!) A szekrényen a "Telepítési magasság" (talajszint) jelölve van! Ha a talajviszonyok megkívánják, beton járólapokra kell a lábazatot rácsavarozni és ezzel együtt kell a szekrényt telepíteni.

- A szekrény és a lábazat mellső, ajtó alatti takarólemezeit az ajtó levétele után, felülről lefelé haladva csavarosan le kell bontani a kábelek bekőthetősége és rögzítése érdekében.

- A szekrény földelővezető csatlakoztatására szolgáló bekötőkapcsára (PEN sín alsó vége) érintésvédelmi célú földelést kell csatlakoztatni. Ennek műszakilag megfelelő megoldásaként legcélszerűbb a villamos energiával ellátott épület földelő rendszeréről a mért fővezetékként szolgáló kábellel azonos nyomvonalon "visszavezetni" a földelővezetőt. Ehhez legalább 100 mm2 keresztmetszetű, korrózió elleni védelem szempontjából megfelelő (horganyzott) köracél ajánlott. Ha ennek a visszavezetésnek a hossza a 3-4 métert meghaladja, akkor célszerű ezen felül a szekrénynél önállóan is megfelelő értékű földelő szondát telepíteni.

- A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az áramszolgáltatók általános előírásai érvényesek. A jelöléseket az összetartozó kábeleken egyértelműen biztosítani kell.

- A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellső takaróelemeket fordított sorrendben kell visszahelyezni, az ajtó a stiftek bepattintásával visszaszerelhető.

- Ezt követően a kitermelt talajt felhasználva döngölten, rétegesen tömörítve kell a végleges, stabil rögzítést elérni, miközben vízmértékkel a beállítást mindkét irányban folyamatosan ellenőrizzük. Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása.

- A szekrény anyaga elviseli az aszfaltozás okozta hő- és vegyi hatásokat, így a környezet aszfaltburkolása sem okoz problémát. Ilyen esetben azonban a szekrénytől kifelé kismértékű lejtést kell kialakítani, hogy a csapadék a szekrény tövében ne gyüljon össze.

A szekrényajtó alatti takarólemezek csavarosan bonthatóak, így az utólagos kábelbekötés is egyszerűen megoldható.

  - Vezetékcsatlakozások kialakítása

- A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az áramszolgáltatók általános előírásai érvényesek. A jelöléseket az összetartozó kábeleken egyértelműen biztosítani kell.

A méretlen betáplálást, Szakaszolókapcsoló V kapcsaiba (max.3x240mm2) kábelt kell bekötni. Az elmenő mért kábelek a NH 3 iker Szakaszolókapcsoló-biztosító V kapcsaiba (max. 3x240mm2)  köthetőek. Földelést a PEN sínről  kell elvezetni ha 5 vezetékes.

  - Eszközök beépítése, rögzítése

Az áramváltó vezetékeit 300x300 kötődobozba bevezetett számozott kábeltereket (2,50mm2) sorkapcsokba kell bekötni. A sorkapocsból számozott vezetékek a fogyasztásmérő  dobozába, mely a PVT 4530av kötődobozba van kialakítva A fogyasztásmérő elhelyezése alaplapon kikönnyített csavarral rögzíthető. Az elmenő mért kábel erek NH3 v kapcsaiba köthetőek . a  PEN sínről kell elvezetni a negyedik eret.

.

  - Kondenzvíz, melegedés képződés megelőzése, csökkentése

A fogyasztásmérő szekrények telepítési helyének kiválasztásánál figyelembe venni:

- A szekrény mindkét oldalát meg kell tudni közelíteni.

- Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat biztosítani.

- A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a káresetektől.

- A szekrény telepítési helye ne legyen "vízgyűjtő".

Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása

  - A berendezés üzembe helyezése

- Az összeszerelt szekrényt (lábazattal)( 85x40) cm alapterületű, 60 cm mély gödörbe kell behelyezni és ideiglenesen rögzíteni. (A "lábazatmélység" 50-60 cm!) A szekrényen a "Telepítési magasság" (talajszint) jelölve van! Ha a talajviszonyok megkívánják, beton járólapokra kell a lábazatot rácsavarozni és ezzel együtt kell a szekrényt telepíteni.

- A szekrény és a lábazat mellső, ajtó alatti takarólemezeit az ajtó levétele után, felűlről lefelé haladva csavarosan le kell bontani a kábelek bekőthetősége és rögzítése érdekében.

- A szekrény földelővezető csatlakoztatására szolgáló bekötőkapcsára (PEN sín alsó vége) érintésvédelmi célú földelést kell csatlakoztatni. Ennek műszakilag megfelelő megoldásaként legcélszerűbb a villamos energiával ellátott épület földelő rendszeréről a mért fővezetékként szolgáló kábellel azonos nyomvonalon "visszavezetni" a földelővezetőt. Ehhez legalább 100 mm2 keresztmetszetű, korrózió elleni védelem szempontjából megfelelő (horganyzott) köracél ajánlott. Ha ennek a visszavezetésnek a hossza a 3-4 métert meghaladja, akkor célszerű ezen felül a szekrénynél önállóan is megfelelő értékű földelő szondát telepíteni. A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az áramszolgáltatók általános előírásai érvényesek. A jelöléseket az összetartozó kábeleken egyértelműen biztosítani kell.

- A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellső takaróelemeket fordított sorrendben kell visszahelyezni, az ajtó a stiftek bepattintásával visszaszerelhető.

- Ezt követően a kitermelt talajt felhasználva döngölten, rétegesen tömörítve kell a végleges, stabil rögzítést elérni, miközben vízmértékkel a beállítást mindkét irányban folyamatosan ellenőrizzük. Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása.

- A zárópecsételést a kötődobozon a fogyasztás mérőn és a lenyitható alaplapon kialakított helyeken végzik el az áramszolgáltaó szakemberei.

- A méretlen betáplálást, áramváltókat takaró pvc lap eltávolítása.

A két oldalon található plomba csavarok kitekerése után, a fém rögzítő L idomokat távolítjuk el, a szekrény takarása ezután vehető le. A PVC lap ezután könnyedén kivehető a szekrényből. A kábelek bekötése után fordított sorrendbe szereljük vissza az elemeket, és

a zárópecsételést elvégezhetik az áramszolgáltató szakemberei. A kizárólagos őrzés a tulajdonos saját zárjával biztosítja.

  - Moduláris kialakítású több mérőhely esetén azok összeépítése, bővíthetőség

  - Telepítést és annak ellenőrzését támogató ellenőrzési lista

A fogyasztásmérő szekrények telepítési helyének kiválasztásánál figyelembe venni:

- A szekrény mindkét oldalát meg kell tudni közelíteni.

- Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat biztosítani.

- A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a káresetektől.

- A szekrény telepítési helye ne legyen "vízgyűjtő".

Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása

- KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

  - Általános tudnivalók

  - A szekrény nyitása, zárása, kezelése

A szekrényen elhelyezkedő zár takarót oldalra húzzuk, és a félcilinderben a kulcsot elelforgatjuk jobbra. a takaró segítségével magunk felé húzzuk ki a zár nyelvet. Jobbra forgatva oldjuk a 3 ponton zárúdó zárnyelvet. Az ajtót magunk felé húzzuk. A zárás fordított módon történil.

  - Karbantartás

- MŰSZAKI RAJZ, JELÖLÉSEK

  - Nézeti rajz

ÁRAMUTAS RAJZ

adattábla

| Forgalmazó: |  | Közvillszer Kft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cím: |  | 1183. Budapest Gyömrői út 118 |  |  |
| Telefon: |  | +36-1 205-6085 |  |  |
| E-mail: |  | kereskedelem@kozvillszer.hu |  |  |
| Honlap: |  | www.kozvillszer.hu |  |  |
| Típusnév azonosítószám |  |
| KOZV MTU 800 AV FK IB |  |

- Alkalmazott szabványok listája

- MSZ EN 61439-1 előírás szerint

- MSZ EN 61439-1 :2012 szabvány szerint vizsgálva

Hálózati engedélyes által kiadott rendszerengedély száma (2D QR kódban is)

- KOZ21.AS024(KOZV MTU 800A FK IB)-K5-SZ Tf Tl

- Gyártási év 2021,02,22

- IP védettség IP 44

- CE megfelelőségi jel

- Elvárt és vállalt élettartam 20 év

  - QR kód

- DOKUMENTÁCIÓ

  - Vizsgálati jegyzőkönyvek, tanúsítványok

  - Megfelelőségi nyilatkozat

A KÖZVILLSZER KFT A LEGYÁRTOTT SZEKRÉNY ÁTADÁSAKOR ADJA ÁT EZT A DOKUMNETÁCIÓT.

  - Típusvizsgálati dokumentumok

  - Fogyasztásmérő szekrény típus kiépítettsége

A fogyasztásmérő szekrényekben elhelyezett egységek:

Pl:

- komplett vezetékezés, sinezés szereléshez előkészítve 800 A terhelhetőségre,

- 800A igénybevételéhez 60x10 mm2 keresztmetszetű sínnel

- TS-35 típusú szerelő-sín,

PVT3030 Csatári 300X300, 300*300 kötő doboz

PVT 4530 Csatári fogyasztásmérő hely

NH3 iker Szakaszolókapcsoló-biztosító

  - Főáramköri vezetékezés

- Típus: H07UK vezeték, 2,5 mm érvéghüvelyezéssel

- Vezetőanyag: Cu réz,

- 800A igénybevételéhez 60x10 mm2 keresztmetszetű sínnel

- TS-35 típusú szerelő-sín,

- Névleges feszültség: 400V

- Vezetékek végein azonos formájú, anyagú, könnyen el nem távolítható, időtálló egyértelmű jelölés