Rendszerengedélyezési dokumentáció

Rendszerengedély számok:

KOZ21.ES003(KOZV M 172 G)-K-M63.80A

KOZV M 172 G

Tartalomjegyzék

1	TÍPUSAZONOSÍTÓ	3

2.	MŰSZAKI ADATLAP	7

3.	TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS	9

4.	KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	11

5.	MŰSZAKI RAJZ, JELÖLÉSEK	12

6.	DOKUMENTÁCIÓ	14

TÍPUSAZONOSÍTÓ

KOZ21.ES003(KOZV M 172 G)-K-M63.80A

KOZV M 172 G

| RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ: | KOZ21.ES003(KOZV M 172 G)-K-M63.80A |
| --- | --- |
| TÍPUS: | Egyedi |
| FELHASZNÁLÁS: | Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben |
| ALKALMAZÁS: | Kültéri (K) |
| CSATLAKOZÁS MÓDJA: | Földkábel (F) |
| MÉRETEK: | Magasság 1720 mm x Szélesség 361 mm x Mélység 275 mm |
| ELHELYEZÉS: | Szabadon álló (Sz) |

FÉNYKÉP (kizárólag jó minőségű):

KÖRVONALRAJZ:

RENDSZERENGEDÉLY: KOZV M 172 G MÉRŐSZEKRÉNY

| ANYAGLISTA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szekrény | 1 | SL 172 | 10-25mm2 belső vezetékezéssel |  |
| Szerelőlap | 1 | 172 P | 1 vagy 3 fázisú mérőhöz |  |
| Csatári 300*300 kötődoboz | 1 | PVT3030 | Méretlen kábel fogadására |  |
| Csatári kötődoboz | 1 | CSP 081908 | Korlátozók részére |  |
| Burkolt elágazó kapocs | 3 | WPE230 | felszálló fővezeték fázis vezetőihez |  |
| Csatlakozó blokk | 2 | PEN sín | felszálló fővezeték PEN vezetőjéhez |  |
| Elmenő sorkapocs | 3 | WDU 50mm2 | Elmenő fázis vezetőjéhez Takarással |  |
| Elmenő sorkapocs | 1 | WDU 50mm2 Kék | Elmenő N vezetőjéhez |  |
| Elmenő sorkapocs | 1 | WPE 50mm2 Z/s | Elmenő PE vezetőjéhez |  |
| Kábel bilincs | 2 | OBO 22-28mm2 | bejövő, elmenő kábelek rögzítésére |  |
| Zsanér | 2 | 498428 | szerelőlap lenyitásához |  |
| vezetékezés | 1 | MKH H07V-K 10-25mm2 | belső vezetékezés hüvelyezve 18mm |  |
| Tömszelence | 1 | OBO |  |  |

Megjegyzések:

Beköthető felszálló fővezeték: 5x16mm2 - 5x50mm2.

Átmenő sorkapcsok meghúzási nyomatéka max: 6 Nm

opciók:

| Tűzvédelmi kapcsoló | 1 | 3-4P 20-80A.-ig | DILOS, STILO, ETON, Schneider, Ganz |
| --- | --- | --- | --- |
| Túlfeszültség levezető | 1 | V50-3+NPE, VAL-MS 230/3+1 | OBO, DEHN, Phonix |

KIEGÉSZÍTÉSEK:

Műszaki dokumentáció

Rendszerengedély azonosító:

Megnevezés: KOZV M 172 G

Rajzok, fényképek:

ELRENDEZÉSI RAJZ PLOMBÁLÁSI HELYEKKEL (kizárólag jó minőségű):

RENDSZERENGEDÉLY: KOZV M 172 G MÉRŐSZEKRÉNY

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYRŐL, TOKOZATRÓL (szekrény esetén nyitott ajtóval):

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A MÉRÉSI TÉRRÉSZRŐL (mérő, vezérlő felszerelhetősége, fedőlap nélkül):

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A CSATLAKOZÓ TÉRRÉSZRŐL (sorkapocs, kismegszakító, egyéb eszközök maszk nélkül):

- MŰSZAKI ADATLAP

  - Általános szerkezeti kialakítás

Méretek:

|  | Belső | Külső |
| --- | --- | --- |
| Magasság [mm] | 1700 | 1720 |
| Szélesség [mm] | 340 | 361 |
| Mélység [mm] | 270 | 275 |

Csatlakozás módja: Földkábel (F),

Szekrény anyaga: üvegszálas polietilén

Teljes tömeg: 15 kg

Szín: RAL 7030

A szekrény belső kiépítettsége: M63.80A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig és 3 x 80A)

Beépíthető készülékek :PVT 3030, CSP122209, WDU 50mm2

  - Villamos adatok

Névleges feszültség: 3 x 230 V / 400 V

Névleges frekvencia: 50 Hz

Névleges áramerősség: Mindennapszaki M63.80A

Zárlati áramerősség: 06 kA

Beköthető vezetékek típusa, mérete: Kábel, „M” vezeték, 50mm2

Beköthető vezetékek helyzete: alulról

Érintésvédelem módja: burkolt

Érintésvédelmi osztály:  II. osztály

  - Környezeti és mechanikai hatások elleni védelem

Kivitel: Kültéri (K)

Környezeti hőmérséklet: min.- 20°C, max. +50°C / min.

Légnedvességi feltételek: relatív páratartalom  max. 50% / +40°C

UV- állóság: Kültéri, MSZ EN 61439-1 10.2.4. szerint vizsgálat nem szükséges

Védettség: IP fokozat IP 44

Ütésállóság: IK fokozat  IK10

Korrózióállóság (fém szekrények esetén): A” szigorúsági fokozatú vizsgálatnak megfelel

- TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

  - A berendezések telepítése

Telepítési előírások

A fogyasztásmérő szekrények telepítési helyének kiválasztásánál figyelembe venni:

- A szekrény mindkét oldalát meg kell tudni közelíteni.

- Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat biztosítani.

- A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a káresetektől.

- A szekrény telepítési helye ne legyen "vízgyűjtő".

- Az összeszerelt szekrényt (lábazattal)( 85x40) cm alapterületű, 60 cm mély gödörbe kell behelyezni és ideiglenesen rögzíteni. (A "lábazatmélység" 50-60 cm!) A szekrényen a "Telepítési magasság" (talajszint) jelölve van! Ha a talajviszonyok megkívánják, beton járólapokra kell a lábazatot rácsavarozni és ezzel együtt kell a szekrényt telepíteni.

- A szekrény és a lábazat mellső, ajtó alatti takarólemezeit az ajtó levétele után, felülről lefelé haladva csavarosan le kell bontani a kábelek bekőthetősége és rögzítése érdekében.

- A szekrény földelővezető csatlakoztatására szolgáló bekötőkapcsára (PEN sín alsó vége) érintésvédelmi célú földelést kell csatlakoztatni. Ennek műszakilag megfelelő megoldásaként legcélszerűbb a villamos energiával ellátott épület földelő rendszeréről a mért fővezetékként szolgáló kábellel azonos nyomvonalon "visszavezetni" a földelővezetőt. Ehhez legalább 100 mm2 keresztmetszetű, korrózió elleni védelem szempontjából megfelelő (horganyzott) köracél ajánlott. Ha ennek a visszavezetésnek a hossza a 3-4 métert meghaladja, akkor célszerű ezen felül a szekrénynél önállóan is megfelelő értékű földelő szondát telepíteni.

- A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az áramszolgáltatók általános előírásai érvényesek. A jelöléseket az összetartozó kábeleken egyértelműen biztosítani kell.

- A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellső takaróelemeket fordított sorrendben kell visszahelyezni, az ajtó a stiftek bepattintásával visszaszerelhető.

- Ezt követően a kitermelt talajt felhasználva döngölten, rétegesen tömörítve kell a végleges, stabil rögzítést elérni, miközben vízmértékkel a beállítást mindkét irányban folyamatosan ellenőrizzük. Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása.

- A szekrény anyaga elviseli az aszfaltozás okozta hő- és vegyi hatásokat, így a környezet aszfaltburkolása sem okoz problémát. Ilyen esetben azonban a szekrénytől kifelé kismértékű lejtést kell kialakítani, hogy a csapadék a szekrény tövében ne gyűljön össze.

A szekrényajtó alatti takarólemezek csavarosan bonthatóak, így az utólagos kábelbekötés is egyszerűen megoldható.

  - Vezetékcsatlakozások kialakítása

- A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az áramszolgáltatók általános előírásai érvényesek. A jelöléseket az összetartozó kábeleken egyértelműen biztosítani kell.

A méretlen betáplálást, 300x300 kötődobozba tőmszelencén keresztül bevezetett kábelt 50mm2 sorkapcsokba kell bekötni. Az elmenő mért kábelek takarás alatti 50mm2 sorkapcsokba köthetőek. Földelést a PEN sínről  kell elvezetni ha 5 vezetékes.

  - Eszközök beépítése, rögzítése

A méretlen betáplálást, 300x300 kötődobozba tömszelencén keresztül bevezetett kábelt 50mm2 fővezetéki sorkapcsokba kell bekötni. A sorkapocsból számozott vezetékek a kismegszakítókhoz, mely a CSP 081908 kötődobozba kalapsínre pattintani A fogyasztásmérő elhelyezése alaplapon kikönnyített csavarral rögzíthető. Az elmenő mért kábelek takarás alatti 50mm2 sorkapcsokba köthetőek.5 vezetékes rendszernél a földelést a PEN sínről kell elvezetni.

.

  - Kondenzvíz, melegedés képződés megelőzése, csökkentése

A fogyasztásmérő szekrények telepítési helyének kiválasztásánál figyelembe venni:

- A szekrény mindkét oldalát meg kell tudni közelíteni.

- Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat biztosítani.

- A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a káresetektől.

- A szekrény telepítési helye ne legyen "vízgyűjtő".

Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása

  - A berendezés üzembe helyezése

- Az összeszerelt szekrényt (lábazattal)( 85x40) cm alapterületű, 60 cm mély gödörbe kell behelyezni és ideiglenesen rögzíteni. (A "lábazatmélység" 50-60 cm!) A szekrényen a "Telepítési magasság" (talajszint) jelölve van! Ha a talajviszonyok megkívánják, beton járólapokra kell a lábazatot rácsavarozni és ezzel együtt kell a szekrényt telepíteni.

- A szekrény és a lábazat mellső, ajtó alatti takarólemezeit az ajtó levétele után, felülről lefelé haladva csavarosan le kell bontani a kábelek bekőthetősége és rögzítése érdekében.

- A szekrény földelővezető csatlakoztatására szolgáló bekötőkapcsára (PEN sín alsó vége) érintésvédelmi célú földelést kell csatlakoztatni. Ennek műszakilag megfelelő megoldásaként legcélszerűbb a villamos energiával ellátott épület földelő rendszeréről a mért fővezetékként szolgáló kábellel azonos nyomvonalon "visszavezetni" a földelővezetőt. Ehhez legalább 100 mm2 keresztmetszetű, korrózió elleni védelem szempontjából megfelelő (horganyzott) köracél ajánlott. Ha ennek a visszavezetésnek a hossza a 3-4 métert meghaladja, akkor célszerű ezen felül a szekrénynél önállóan is megfelelő értékű földelő szondát telepíteni. A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az áramszolgáltatók általános előírásai érvényesek. A jelöléseket az összetartozó kábeleken egyértelműen biztosítani kell.

- A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellső takaróelemeket fordított sorrendben kell visszahelyezni, az ajtó a stiftek bepattintásával visszaszerelhető.

- Ezt követően a kitermelt talajt felhasználva döngölten, rétegesen tömörítve kell a végleges, stabil rögzítést elérni, miközben vízmértékkel a beállítást mindkét irányban folyamatosan ellenőrizzük. Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása.

- A zárópecsételést a két kötődobozon a fogyasztás mérőn és a lenyitható alaplapon kialakított helyeken végzik el az áramszolgáltaó szakemberei.

  - Moduláris kialakítású több mérőhely esetén azok összeépítése, bővíthetőség

  - Telepítést és annak ellenőrzését támogató ellenőrzési lista

A fogyasztásmérő szekrények telepítési helyének kiválasztásánál figyelembe venni:

- A szekrény mindkét oldalát meg kell tudni közelíteni.

- Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat biztosítani.

- A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a káresetektől.

- A szekrény telepítési helye ne legyen "vízgyűjtő".

Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása

- KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

  - Általános tudnivalók

  - A szekrény nyitása, zárása, kezelése

A szekrényen elhelyezkedő zár takarót magunk felé húzzuk, és a félcilinderben a kulcsot elelforgatjuk jobbra. a takaró segítségével magunk felé húzzuk ki a zár nyelvet. Jobbra forgatva oldjuk a 3 ponton zárúdó zárnyelvet. Az ajtót magunk felé húzzuk. A zárás fordított módon történil.

  - Karbantartás

- MŰSZAKI RAJZ, JELÖLÉSEK

  - Nézeti rajz

RENDSZERENGEDÉLY: KOZV M 172 G MÉRŐSZEKRÉNY

ÁRAMUTAS RAJZ

RENDSZERENGEDÉLY: KOZV M 172 G MÉRŐSZEKRÉNY

  - Adattábla

| Forgalmazó: |  | Közvillszer Kft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cím: |  | 1183 Budapest Gyömrői út 118. |  |  |
| Telefon: |  | +36-1 205-6085 |  |  |
| E-mail: |  | kereskedelem@kozvillszer.hu |  |  |
| Honlap: |  | www.kozvillszer.hu |  |  |
| Típusnév azonosítószám |  |
| KOZV M172 G |  |

- Alkalmazott szabványok listája

- MSZ EN 61439-1 előírás szerint

- MSZ EN 61439-1 :2012 szabvány szerint vizsgálva

Hálózati engedélyes által kiadott rendszerengedély száma (2D QR kódban is)

- KOZ21.ES003(KOZV M 172 G, KOZV MCS 172 G)-K-M63.80A)

- Gyártási év 2021,02,02.

- IP védettség IP 44

- CE megfelelőségi jel

- Elvárt és vállalt élettartam 20 év

  - QR kód

- DOKUMENTÁCIÓ

  - Vizsgálati jegyzőkönyvek, tanúsítványok

  - Megfelelőségi nyilatkozat

A KÖZVILLSZER KFT A LEGYÁRTOTT SZEKRÉNY ÁTADÁSAKOR ADJA ÁT EZT A DOKUMNETÁCIÓT

  - Típusvizsgálati dokumentumok

  - Fogyasztásmérő szekrény típus kiépítettsége

A fogyasztásmérő szekrényekben elhelyezett egységek:

Pl:

- komplett vezetékezés, szereléshez előkészítve 80 A terhelhetőségre,

- 32A igénybevételéhez 10mm2 keresztmetszetű vezeték

- 63A igénybevételéhez 16mm2 keresztmetszetű vezeték

- 80A igénybevételéhez 25mm2 keresztmetszetű vezeték rendelése szükséges

- TS-35 típusú szerelő-sín,

PVT3030 Csatári 150X300, 300*300 kötő doboz

CSP 081908   Csatári kötő doboz

SK 1-3         50 mm2-es sorkapocs a kábel erek bekötéséhez

WDU 50      Sorkapocs az elmenő kábel erek bekötéséhez

  - Főáramköri vezetékezés

- Típus: H07VK vezeték, 18 mm érvéghüvelyezéssel

- Vezetőanyag: Cu (réz, elemi szálas),

- Keresztmetszet: 10 mm2 32 A terhelésre alkalmas

- Keresztmetszet: 16 mm2 63 A terhelésre alkalmas

- Keresztmetszet: 25 mm2  80A terhelésre alkalmas

- Névleges feszültség: 400V

- Préselt érvéghüvely a vezeték keresztmetszetének és a fogadó kapocs méreteinek megfelelően

- Vezetékek végein azonos formájú, anyagú, könnyen el nem távolítható, időtálló egyértelmű jelölés